仕　様　書

１　目的

この業務は、広島市青少年センターに設置している自家用電気工作物電気設備（以下、「電気工作　物」という。）を常に良好な状態に維持管理し、施設の正常な運営を確保するため、電気事業法その　他関係法令に基づき、保安に係る業務（以下、「保安管理業務」という。）を行う。

２　業務の対象

（１）事業場の名称　　広島市青少年センター

（２）事業場の所在地　広島市中区基町５番６１号

（３）電気工作物の概要

・　需要設備　　最大電力　３４１ｋｗ、受電電圧６．６ｋｖ

・　非常用予備発電装置　　２２０ｖ、１８．８ｋｗ

３　業務内容等

（１）保安管理業務

受注者が実施する保安管理業務は、次の各号について行うものとする。

①　２に掲げる電気工作物の維持及び運用について、経済産業省令で定め技術基準の規定への適　　合状況を確認するため、定期的な点検、測定及び試験（その細目及び具体的基準は、別紙１「点　　検の要件」のとおり）を行い、経済産業省令で定める技術基準への不適合又は不適合のおそれが　　あると判断したときは、修理、改造等を指示又は助言すること。

②　受注者は、電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合には次　　のアからエに掲げる処置を行うこと。

ア　事故・故障の発生や発生のおそれの連絡を発注者又はその従業員から受けた場合、その確　　認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。

イ　事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。

ウ　事故・故障の原因が判明した場合、同様の事故・故障を再発させないための対策について、　　　　発注者に指示又は助言を行う。

エ　電気事業法第１０６条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告を行う必要　　がある場合は、発注者に対し事故報告の作成及び手続きの指示を行う。

③　受注者は、施設において非常災害が発生した場合は何時といえども速やかに技術者を派遣し、　　適切な処理を行わなければならない。

④　受注者は、電気事業法第１０７条第３項に規定する立入検査の立ち合いを行うこと。

⑤　受注者は、２に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する中国四国産業保安監督部へ　　の提出書類及び図面について、その作成及び手続の助言を行うこと。

⑥　受注者は、２に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、自家用電気工作物の技術　　基準への適合状況を確認するため、設置の審査、工事期間中の点検及び竣工検査を行い、必要に　　応じそのとるべき措置について発注者に報告すること。

（２）前項の受注者に委託する保安管理業務のうち、別紙２「点検を依頼できる電気工作物」の各号の　　いずれかに該当する電気工作物については、発注者と協議のうえ、点検、測定及び試験の全部また　　は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して、受注者の監督の下に点検等を行うこと　　ができるものとする。この場合、受注者はその記録の確認を行い、発注者に対し、指示又は助言を　　行うものとする。このほか、受注者は、当該電気工作物の保安について、発注者に対し助言ができ　　るものとする。

（３）再委託の禁止

受注者は、契約した業務の全部または一部を他の者に再委託してはならない（上記２項の場合　　を除く。）

（４）緊急時の協力体制

受注者は、電気事故等、緊急時における宿直・連絡・応動体制等の協力について明確にし、１時　　間以内に応急措置等の対応ができること。

（５）点検の頻度及び点検項目

受注者が定期的に行う点検の頻度は次のとおりとし、点検内容は別紙１の「点検の要件」を基本　　としてその詳細は保安規定によるものとする。

①　月次点検

毎月１回以上（但し、遠隔監視装置システムを設置する場合は隔月１回以上。）

②　年次点検

毎年１回

③　臨時点検

必要の都度

④　工事期間中の点検

毎週１回

・　月次点検とは、設備が運転中の状態に置いて実施する点検である。

・　年次点検とは、主として停電により設備を停止状態にして実施する点検である。

・　臨時点検とは、電気事故その他異常が発生したとき又は異常が発生するおそれがあると判　　断したときに実施する点検である。点検項目、作業計画は発注者、受注者の協議により決定す　　るものとする。

・　工事期間中の点検とは、自家用電気工作物の設置又は変更の工事が計画通りに施工されて　　　いること及び経済産業省令で定める技術基準への適合状況についての確認をする点検である。

（６）遠隔監視装置システム

低圧電路の絶縁状況の適格な監視が可能な装置（遠隔監視装置）を有する需要施設については、　　発注者は警報発生時（警報動作電流（設定の上限値は５０ｍＡとする。）以上の漏洩電流が発生し　　ている旨の警報（以下、「漏洩警報」という。）を連続して５分以上受信した場合又は５分未満の　　漏洩警報を繰り返し受信した場合をいう。）に、次の①及び②に挙げる処置を行うこととする。

①　警報発生の原因を調査し、適切な処理を行う。

②　警報発生時の受信の記録を３年間保存する。

４　業務実施にあたっての留意事項

（１）受注者は、電気事業法施行規則第５２条の２第２号イに規定する要件を満足する資格を有し、か　　つ電気保安法人の従業員である保安業務従事者を選任すること。

（２）受注者は、保安管理業務の職務のみを専従とした保安業務担当者とすること。

（３）保安業務担当者は、自ら保安管理業務を実施することとする。

（４）保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証（自家用電気工作物保安業務従事者　　証）を常に携行し、保安管理業務を実施するときには、発注者に対しこれを掲示するものとする。　　ただし、緊急の場合はこの限りではないものとする。

（５）保安業務担当者は、必要に応じほかの保安業務担当者（以下、「保安業務従事者」という。）に、　　保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。

（６）保安業務担当者並びに保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補　　助させることができるものとする。

（７）受注者は、前各項で定める保安業務担当者並びに保安業務従事者を発注者の事業所への連絡方　　法とともに、書面をもって発注者に知らせるとともに、発注者は面接等により、本人の確認を行う　　こととする。なお、保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。

（８）受注者は、この契約の実施に当たって、故意又は過失による発注者及び第三者に与えるおそれが　　ある損害（発注者及び第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等）に対して　　十分な賠償能力を有すること。

（９）受注者は、業務の実施にあたっては、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連規則を遵守し、安　　全の確保に努めること。

（10）受注者は、変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、　　整流器、開閉器、遮断機、中性点抵抗器、避雷針及びＯＦケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含　　有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標　　準実施要領（内規）」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含電気工作物に該当するかどうかを主任　　技術者自らが確認すること。

５　連絡責任者等

（１）発注者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために受注者と連絡する連絡責任者　　を定めてその氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。

（２）発注者は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、そ　　の氏名、連絡方法等を発注者に通知するものとする。

（３）発注者は、前各項に変更が生じた場合は、受注者に通知するものとする。

（４）発注者は、連絡責任者またはその代務者を、必要に応じて受注者の行う保管管理業務に立ち会わ　　せることとする。

６　発注者及び受注者の協力及び義務

（１）受注者は、保安管理業務の結果から、技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した　　場合には、修理、改造等を発注者に指示又は助言するものとする。

（２）発注者は、受注者が保安管理業務の実施にあたり、受注者が報告、助言した事項又は受注者と協　　議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、その意見を尊重するものとする。

（３）受注者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。

７　通知の義務

（１）発注者は、次に掲げる場合はすみやかにこれを受注者に通知するものとする。

①　所管官庁が法令に基づいて検査を行う場合。

②　代表者もしくは事業場を名称、連絡責任者又は電気の保安に関する組織を変更した場合。

③　２の各号に掲げる事項を変更した場合。

（２）発注者は電気事故、その他災害が発生した場合または発生するおそれのある場合は、直ちに受注　　者へ通報するものとする。

８　労働安全衛生管理

（１）安全の確保

業務の実施にあたっては、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に　　努めること。

（２）単独作業の禁止

高圧回路の停電、送電操作を伴う作業、高圧近接作業、又は、高所作業を行う場合は、安全確保　　のため監視者をおいて複数で作業するよう努めること。

（３）保護具、防護具の使用

高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防護具、絶縁用保護具を使用しなければならない。（労　　働安全衛生規則第３４２、３４３条）そのために必要な適正な防護具、保護具を常備しなければな　　らない。防護具、保護具を定期的（６か月に１回以上）に耐圧試験を実施し、その絶縁性能が維持　　されていることを確認しなければならない。（労働安全衛生規則第３５１条）

９　機械器具の管理

（１）機械器具の保有

業務に使用する機械器具は平成１５年経済産業省令第８０条電気事業法施行規則第５２条の２　　第１号ハ、第２号ロ、経済産業省告示２４９号第２条に規定された機械器具を保有しなければな　　らない。

（２）測定器の校正・誤差試験

業務に使用する次の測定機器（交流電圧計、交流電流計、絶縁抵抗計、接地抵抗計（継電器試験　　機、耐圧試験機に組み込まれた交流電圧計、電流計も含む。）は国家基準を満足した方法で校正・　　誤差試験を実施すること。

（３）校正・誤差試験結果の記録等

前項の測定機器の校正・誤差試験の周期は１年未満とし、その試験結果の記録を台帳管理する　　こと。合格品には、校正試験合格シールを添付し、その中に、実施日を明示しなければならない。

10　報告事項等

（１）事前承諾書類

受注者は、あらかじめに発注者に対し、次の書類を提出してその承諾を得なければならない。

なお、契約後に変更事項等があった場合も同様とする。

①　現場責任者（保安業務担当者）の氏名及び本仕様書４の資格等を証する書類の写し

②　電気管理保安業務契約状況調査

③　到達時間確認書（地図、距離、交通機関等を明記したもの）

④　緊急時即応体制、当直・当番担当者日割表

⑤　保安管理業務以外の職務を兼務しない旨の宣誓書

⑥　所有機械器具一覧表

⑦　所有機械保護具・防護具一覧表（耐圧試験記録含む）

⑧　損害賠償保険に加入している場合はその保険証の写し

⑨　労働災害総合保険等に加入している場合は、その保険証の写し

⑩　法人にあっては次の書類

・　実績証明書

・　マネジメントシステム文書（社内規約等）

・　指揮命令体制及び業務分担表

・　保安業務従事者が法人の従業員である証明書

（２）委託業務実施計画書

受注者は、契約締結後、速やかに委託業務実施計画書（年間実施計画書）を提出して発注者の承　　認を得なければならない。

（３）業務実施報告書

①　委託契約約款第１２条第１項に定める委託業務実施報告書の提出期限は、翌月１０日までと　　　する。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。遠隔監視装置シス　　　テムを設置する場合、この委託業務実施報告書（点検等報告書）には前回の点検日翌日から今回　　　の点検日までの警報発生の有無や内容・発生時の対応についても記入する。

②　受注者が実施し、報告を受けた記録等（点検等を実施した保安業務担当者の氏名を含む。）を　　　発注者は確認し、発注者並びに受注者において３年間保存するものとする。

11　検査完了期日（期限）

発注者による検査完了期日（期限）は、業務が完了した日の翌日から起算して１９日目（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。

12　費用の負担等

この業務を行うために要する費用のうち、次に掲げるもの以外は、すべて受注者の負担とする。

（１）電気料及び水道料

（２）小修繕において取替等で必要となる機材部品

13　その他

（１）経済産業省への申請・届出

契約締結度、速やかに受注者の責任において手続き書類を作成し、中国四国産業保安監督部宛　　に保安管理業務外部委託承認申請書および保安規程届出書を提出するものとする。（電気事業法　　第４２条第１項、電気事業法施行規則第５２条第２項）

（２）契約の解除

前項（１）の申請が主任技術者制度の解釈及び運用（内規）に適合しない等の理由により承認を　　得られなかった場合、又は取り消しになった場合において、発注者はこの契約を一方的に解除で　　きるものとする。

（３）その他

この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、双方協議のうえ定めるものと　　する。

別紙１

点検の要件

１　月次点検

月次点検を、次の（１）から（３）までに掲げる要件に従って行うこと。

（１）外観点検を①に掲げる項目について、②に掲げる設備等を対象として行う。

①　点検項目

ア　電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無

イ　電線と他物との離隔距離の適否

ウ　機械器具、配線の取り付け状態及び加熱の有無

エ　接地線等の保安装置の取り付け状態

②　対象設備等

ア　引込設備（区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等）

イ　受電設備（断路器、電力用ヒューズ、遮断機、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及　　びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等）

ウ　受・配電盤（電気室以外の配電盤・動力盤含む）

エ　接地工事（接地線、保護管等）
　　　オ　構造物（受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等）・配電設備

カ　負荷設備（配線、配線器具、低圧機器等）

キ　非常用予備発電装置（原動機、発電機、指導装置等）

ク　蓄電池設備

ケ　漏電警報器（動作テスト含む）

（２）次の①及び②に掲げる項目の確認ため、当該各項目に定める測定を行う。

①　電圧値の適否及び過負荷等

電圧、負荷電流測定

②　低圧回路の絶縁状態

Ｂ種設置工事の接地線に流れる漏洩電流測定

（３）上記（１）及び（２）の点検のほか、設置者及びその従事者が行った日常巡視等において異　　常等が無かったか否かの問診を行い、異常があったばあいには、保安業務担当者としての観　　点から点検を行う。

２　年次点検

年次点検を１月次点検の要件に加え、次の（１）及び（２）に掲げる要件に従って行うこと。

（１）１年に１回以上行う。

（２）次の①から⑤までに掲げる項目の確認その他必要に応じた測定・試験を行う。

①　低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第５８条に規定された値　　　以上であること並びに高圧電路が大地及びほかの電路と絶縁されていること。

②　接地抵抗地が電気設備の技術基準の解釈第１９条に規定された値以下であること。

③　保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断機の連動動作試験の結果が正常である　　　こと。

④　非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非　　　常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数（回転数）が正常であること。

⑤　蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。

３　工事期間中における点検

工事期間中は、１の（１）に定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況及び技術基　準への適合状況の確認を行うこと。

４　臨時点検

事故・故障その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある連絡を発注者より受　けた場合、受注者は事故・故障の状況に応じて臨時点検を行うこと。

臨時点検の時期、内容については発注者と受注者の協議により決定するものとする。

別紙２

点検を依頼できる電気工作物

対 象 電 気 設 備 及 び 機 器

１ 建築基準法第１２条第３項、消防法第１７条の３の３、労働安全衛生法第４５条第２項により、 点検の実施に特定の資格を要するもの

２ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を必要とする機器 （医療機器，オートメーション化された工作機械群等）

３ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器 （密閉防爆機器等）

４ 立入に危険を伴う場所に設置される自家用電気工作物 （酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等）

５ 情報管理のため立入が制限されている場所に設置される自家用電気工作物 （機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等）

６ 衛生管理のための立入が制限されている場所に設置される自家用電気工作物 （手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等）

７ 機密管理のための立入が制限されている場所に設置される自家用電気工作物 （独房室等）

８ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所に設置される自家用電気工作物

９ 事業用外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物

10 発電設備のうち、電気設備以外である自家用電気工作物